Φύλλο Συμμόρφωσης

| 1 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ | Απαίτηση | Συμμόρφωση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ονομαστική ισχύς φωτοβολταϊκού πλαισίου (Wp) σε συνθήκες STC | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §2 |
| 1.2 | Μέγιστη επιτρεπτή τάση 1500 V | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §2 |
| 1.3 | Βαθμός απόδοσης φωτοβολταϊκού πλαισίου συ συνθήκες STC (Απαίτηση Διαγωνισμού: κατ’ ελάχιστον 19%) | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §2 |
| 1.4 | Πλήθος διόδων παράκαμψης ανά κυτίο σύνδεσης φωτοβολταϊκού πλαισίου (Απαίτηση Διαγωνισμού: κατ’ ελάχιστον 3 bypass diodes) | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §2 |
| 1.5 | Θερμοκρασίες λειτουργίας φωτοβολταϊκού πλαισίου (Απαίτηση Διαγωνισμού: ελάχιστο εύρος -35oC … 80oC) | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §2 |
| 1.6 | Ονομαστική Απόκλιση ισχύος (Wp) (Απαίτηση Διαγωνισμού: αποκλειστικά θετική ανοχή) | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §2 |
| 1.7 | Θερµοκρασιακός συντελεστής μέγιστης ισχύος (%/oC) πλαισίου (Απαίτηση διαγωνισμού >– 0,45%/˚C) | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §2 |
| 1.8 | Βαθμός στεγανότητας από υγρασία και σκόνη (IP) (Απαίτηση Διαγωνισμού: κατ’ ελάχιστον IP65) | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §2 |
| 1.9 | Μηχανική αντοχή μεταλλικού πλαισίου Horizontal mounted (Απαίτηση Διαγωνισμού: κατ’ ελάχιστον 5300Pa) | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §2 |

| 1.10 | Εγγύηση κατασκευής των φωτοβολταϊκών πλαισίων (Απαίτηση Διαγωνισμού: κατ’ ελάχιστον 12 έτη). | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | Εγγύηση απόδοσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων (Απαίτηση Διαγωνισμού: κατ’ ελάχιστον 80% στα 10 πρώτα έτη και 75% στα πρώτα 20 έτη σε σχέση με την ονομαστική ισχύ). | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §2 |
| 1.12 | Εγγύηση γραμμικής μείωσης απόδοσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων (Απαίτηση Διαγωνισμού: κατ’ ελάχιστον 25 έτη) | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §2 |
| 2 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ– ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙ ΔΩΜΑΤΩΝ | Απαίτηση | Συμμόρφωση | Παραπομπή |
| 2.1 | Το στηρικτικό σύστημα θα είναι κατασκευασμένο αποκλειστικά από υψηλής αντοχής γαλβανισμένο χάλυβα και αλουμίνιο και θα θεμελιώνεται με πασσαλόμπηξη ή μπετόμπηξη. | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §3 |
| 2.2 | Ο κατασκευαστής του στηρικτικού συστήματος θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένη εταιρεία που θα κατέχει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 ή νεότερη. | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §3 |
| 2.3 | Το στηρικτικό σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση κατ’ ελάχιστον ίση με 20 έτη. | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §3 |
| 3 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ | Απαίτηση | Συμμόρφωση | Παραπομπή |
| 3.1 | Ικανοποίηση απαιτήσεων ΔΕΔΔΗΕ για διασύνδεση στο δίκτυο. | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §4 |
| 3.2 | Ολική Αρμονική Παραμόρφωση του ρεύματος εξόδου (THDΙ) μικρότερη από 4 %. | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §4 |

| 3.3 | Μέγιστη τιμή του εγχεόμενου συνεχούς ρεύματος στο ηλεκτρικό δίκτυο μικρότερη του 0,5% όπως τιμής του ονομαστικού ρεύματος εξόδου του μετατροπέα. | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Εργοστασιακή εγγύηση κατασκευής κατ’ ελάχιστον ίση με 5 έτη. | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §4 |
| 3.5 | Ο μέγιστος βαθμός απόδοσης θα είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 98%. | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §4 |
| 4 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ | Απαίτηση | Συμμόρφωση | Παραπομπή |
| 4.6 | Ο ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης θα είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 98%. | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §4 |
| 4.7 | Μέγιστη επιτρεπτή συνεχής τάση λειτουργίας κατ’ ελάχιστον ίση με 1000 V. | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §4 |
| 4.8 | Βαθμός στεγανότητας του αντιστροφέα κατ’ ελάχιστον ίσος με IP65. | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §4 |
| 4.9 | Δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα τηλεμετρίας – ενεργειακής παρακολούθησης είτε μέσω τεχνολογίας ασύρματης ζεύξης Bluetooth είτε μέσω ενσύρματης ζεύξης πρωτοκόλου RS485, Ethernet, USB. | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §4 |
| 4.10 | Ο αντιστροφέας θα πρέπει να φέρει κατ’ ελάχιστον όπως απαιτούμενες πιστοποιήσεις, όπως αυτές προβλέπονται από το ΔΕΔΔΗΕ. | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §4 |
| 5 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαίτηση | Συμμόρφωση | Παραπομπή |

| 5.1 | Ηλεκτρικές Καλωδιώσεις dc σύμφωνα με όπως απαιτήσεις όπως αυτές δίνονται στο Κείμενο όπως Τεχνικής Περιγραφής. | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §5.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Ηλεκτρικές Καλωδιώσεις ac σύμφωνα με όπως απαιτήσεις όπως αυτές δίνονται στο Κείμενο όπως Τεχνικής Περιγραφής. | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §5.2 |
| 5.3 | Σύστημα τηλεμετρίας σύμφωνα με όπως απαιτήσεις όπως αυτές δίνονται στο Κείμενο όπως Τεχνικής Περιγραφής. | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §7 |
| 5.6 | Σύστημα Αντικεραυνικής προστασίας σύμφωνα με όπως απαιτήσεις που δίνονται στο Κείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών. | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §9 |
| 5.7 | Σύστημα Γείωσης σύμφωνα με όπως απαιτήσεις που δίνονται στο Κείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών. | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §9 |
| 6 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ | Απαίτηση | Συμμόρφωση | Παραπομπή |
| 6.1 | Διεκπεραίωση όπως αδειοδοτικής διαδικασίας με τον ΔΕΔΔΗΕ για την διασύνδεση του σταθμού υπό καθεστώς Virtual Net Metering. | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §8 |
| 6.2 | Εργασίες εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού σύμφωνα με το παρόν τεύχος. | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §8 |
| 6.3 | Προγραμματισμός, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση του προσωπικού όπως Υπηρεσίας για τη λειτουργία του σταθμού. | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §8 |
| 6.4 | Πραγματοποίηση των δοκιμών – μετρήσεων – ελέγχων που προδιαγράφονται από τον πρότυπο ΕΝ62446 | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §8 |
| 7 | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ | Απαίτηση | Συμμόρφωση | Παραπομπή |
| 7.1 | Επιτρέπεται η συνολική εγκατεστημένη ονομαστική ισχύς του Φ/Β Σταθμού να αποκλίνει από την εγκατεστημένη ισχύ των 999,915kWp, να βρίσκεται όπως σε κάθε περίπτωση εντός των αποδεκτών ορίων από τον ΔΕΔΔΗΕ AE σε σχέση με την μέγιστη ονομαστική ισχύ όπως αυτή αναφέρεται στα οριζόμενα στην Οριστική Προσφορά Σύνδεσης με Αρ.Πρ: ΔΠΜ-Θ 489844/28.12.2023 του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχής σύνδεση του Φ/Β σταθμού με το δίκτυο | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §10 |
| 7.2 | Η πτώση τάσης στα D.C. καλώδια (από τα άκρα όπως στοιχειοσειράς έως την είσοδο του κάθε Αντιστροφέα Ισχύος) δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1,0% όπως ονομαστικής (MPPT) | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §10 |
| 7.3 | Τα καλώδια εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) θα είναι κατάλληλης διατομής ώστε η σχετική απώλεια ισχύος να μην υπερβαίνει το 1% | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §10 |
| 7.4 | Η μέτρηση όπως γείωσης θα προκύπτει <2Ω | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §10 |
| 7.5 | Η μέση ετήσια απόδοση του συστήματος (Kwh/Kwp) , όπως θα προκύπτει από την προσομοίωση και την ενεργειακή μελέτη του Φ/Β συστήματος κατά τη φάση σχεδιασμού, θα είναι όχι λιγότερο από 1500 Kwh/Kwp | ΝΑΙ |  | Τεχνικές Προδιαγραφές §10 |